PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

| Nazwa inwestycji | INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU NADLEŚNICTWA SARNAKI W SARNAKACH UL. 3 MAJA 6/4 |
| --- | --- |
| Lokalizacja | ul. 3 Maja 6/4, 08-220 Sarnaki, dz. nr ewid. 541/8 |
| Inwestor | SKARB PAŃSTWA GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SARNAKI W SARNAKACH UL. 3 MAJA 6/4 08-220 SARNAKI |
| Jednostka projektowa | GLOBAL Albert Dragan, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin |
| Kat. obiektu | XII – BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ |

| BRANŻA / IMIĘ i NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektant: mgr inż. Tomasz Kopeć specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | LUB/0132/ PWOE/10 |  |
| Asystent Projektanta: mgr inż. Andrzej Łukaszuk |  |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE sprawdzający: inż. Krzysztof Kędzierski specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | LUB/0146/ POOE/10 |  |
| Lublin, październik 2020 |  |  |

Spis treści

1	Oświadczenie projektantów	3

2	Uprawnienia oraz zaświadczenia z OIIB Projektanta i Sprawdzającego	4

3	Zakres projektu	8

3.1	Przyłącza	8

3.2	Instalacje elektryczne	8

4	Podstawa opracowania	8

5	Dane energetyczne obiektu	9

6	Zasilanie obiektu	9

7	Rozdzielnica istn. TG	9

8	Rozdzielnica TKZW1	10

9	Instalacje elektryczne - wymagania ogólne	11

10	Zasilanie instalacji sanitarnych	11

10.1	Jednostki zewnętrzne klimatyzacji	12

10.2	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	12

10.3	Okablowanie sterownicze instalacji sanitarnych	12

11	Sterowanie	12

12	Konstrukcje wsporcze	12

13	Instalacje uziemiające i wyrównawcze	13

14	Ochrona przeciwprzepięciowa	13

15	Ochrona od porażeń	13

16	Ochrona pożarowa obiektu	13

17	Wytyczne BHP	14

18	Uwagi końcowe	14

19	INFORMACJA BIOZ	16

19.1	Zakres robót	17

19.2	Kolejność prowadzenia prac	17

19.3	Elementy mogące stwarzać zagrożenia	17

19.4	Przewidywane zagrożenia	17

19.5	Sposób prowadzenia instruktażu	18

19.6	Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom	18

20	Zestawienie rysunków	19

E-01 – Rzut piwnic – Plan instalacji elektrycznych	19

E-02 – Rzut parteru – Plan instalacji elektrycznych	19

E-03 – Rzut poddasza – Plan instalacji elektrycznych	19

E-04 – Schemat zasadniczy zasilania urządzeń klimatyzacyjnych	19

E-05 – Schemat łączeniowy urządzeń zewnętrznych	19

E-06 – Schemat sterowniczy urządzeń klimatyzacji	19

E-07 – Widok rozdzielnicy TKZW1	19

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). oświadczam, że

Projekt Budowlany „INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU NADLEŚNICTWA SARNAKI W SARNAKACH UL. 3 MAJA 6/4”

Adres obiektu:		ul. 3 Maja 6/4, 08-220 Sarnaki,

dz. nr ewid. 541/8

Inwestor: 		SKARB PAŃSTWA

GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO SARNAKI W SARNAKACH

UL. 3 MAJA 6/4

08-220 SARNAKI

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Październik 2020

| Sprawdzający w specjalności instalacje elektryczne mgr inż. Tomasz Kopeć | LUB/0132/PWOE/10 |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant w specjalności instalacje elektryczne inż. Krzysztof Kędzierski | LUB/0146/POOE/10 |  |

# Uprawnienia oraz zaświadczenia z OIIB Projektanta i Sprawdzającego

# Zakres projektu

## Przyłącza

Przyłącze energetyczne – bez zmian, istniejące.

## Instalacje elektryczne

Projekt obejmuje instalacje elektryczne dla budynku:

- Rozbudowę istniejącej rozdzielnicy TG

- Instalacje zasilające dla projektowanych urządzeń wentylacji i klimatyzacji,

- Instalację uziemiającą jednostki zewnętrznej klimatyzacji,

- Ochrona przeciwpożarowa,

- Ochrona przeciwporażeniowa,

- Ochrona odgromowa,

- Ochrona przeciwprzepięciowa.

UWAGA: Fabryczne rozdzielnice zasilająco-sterownicze zabudowane przy centralach klimatyzacyjnych wraz z wewnętrznym okablowaniem zasilająco-sterowniczym powinny być wykonane i dostarczone przez dostawcę urządzeń, jako funkcjonalny komplet z urządzeniami, objęty jednolitą gwarancją oraz rękojmią.

# Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia bieżące ze służbami technicznymi Użytkownika

- Przepisy i Normy (lub równoważne do wskazanych norm):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. z 2014.883 poźn. zm).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191 z poźn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z poźn. zm).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109. 719).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z poźn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

- PN-E-01002:1997 – Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

- PN-EN 50565-1:2014-11 – Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U)

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-HD 60364-4-46:2017-01 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

- PN-HD 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

- PN-HD 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

- PN-HD 60364-6:2016-07 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

- PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- PKN-CLC/TS 61643-12:2007 – Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

- PN-EN IEC 60099-5:2018-08 – Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania

- PN-EN 60947-1:2010 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

- PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne

- PN-EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

# Dane energetyczne obiektu

- napięcie zasilania – 400/230V

- układ zasilania TN-S – w obrębie projektowanej części

# Zasilanie obiektu

Nie projektuje się zmian w zasilaniu obiektu, projektowana rozbudowa istniejącej rozdzielnicy głównej TG nie wpływa na zmianę mocy przyłączeniowej obiektu.

# Rozdzielnica istn. TG

Projektuje się rozbudowę istniejącej rozdzielnicy zlokalizowanej na parterze o:

- Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC– 1 szt.

- Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 10kA C 6A/30mA Typ A – 1 szt.

Miejsce montażu wskazano na zdjęciu poniżej:

Źródło zasilania projektuje się zgodnie z poniższym schematem (w nawiązaniu do istniejącego schematu rozdzielnicy):

# Rozdzielnica TKZW1

Rozdzielnica projektowana. Zastosować rozdzielnicę polową IP65, II klasy izolacji, odporną na warunki zewnętrzne (w tym UV), przeznaczone dla aparatury modułowej. Rozdzielnicę mocować do stelaża dobudowanego do jednostki zewnętrznej.

Zasilanie rozdzielnicy projektuje się kablem typu N2XH-J 5x10 CPR min. B2ca s1b d1 a1. Okablowanie należy prowadzić wewnątrz pod sufitem w perforowanym korytku instalacyjnym wysokości 50mm obok przewodów instalacji klimatyzacji (w zabudowach g/k projektowanych dla instalacji freonowej) oraz częściowo w kanałach instalacyjnych natynkowych PCV bezhalogenowych 10x40mm, oraz na zewnątrz z wykorzystaniem rur osłonowych fi40 wykonanych z tworzywa sztucznego przeznaczonych do układania w ziemi.

Rozdzielnica ma być wyposażona w:

- rozłącznik modułowy obrotowy (rozłącznik serwisowy dla jednostek wewnętrznych)

- lampki kontroli napięcia

- SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 4P sieć TN-S Iimp=50 kA Up≤1,5kV

- Aparatura zabezpieczająca zgodnie ze schematami

Wytrzymałość zwarciowa aparatury modułowej – min. 10 kA.

Przewód N izolowany w całej instalacji. Instalacje w obiekcie z odrębnym przewodem PE koloru żółtozielonego.

Po montażu rozdzielnicy należy sprawdzić i dokręcić połączenia śrubowe aparatury i osprzętu elektrycznego oraz połączeń przewodów – zacisków. Momenty dokręcenia śrub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy. Rozdzielnica powinna spełniać postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne (lub równoważnej normy). Wraz z rozdzielnicą producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia, protokoły i świadectwa badań zgodnie z normą jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach. W rozdzielnicy pozostawić rezerwę miejsca 20 % zgodnie z rysunkami.

# Instalacje elektryczne - wymagania ogólne

Układ sieci odbiorczej w obiekcie: TN-S

Należy stosować okablowanie instalacyjne energetyczne typu N2XH-J z żyłami miedzianymi na napięcie 0,6/1 kV.

Dla celów projektowych przyjęto, że budynek należy do kategorii ZL III. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku należy stosować kable i przewody o klasie minimalnej:

Dca-s2, d1, a3 – dla pomieszczeń poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-s1b, d1, a1 – dla dróg ewakuacji

W związku z powyższym, wszystkie kable użyte w niniejszym projekcie powinny posiadać klasę minimalną określoną w ww. rozporządzeniu, jako B2ca-s1b, d1, a1.

Dopuszcza się możliwość zastosowania kabli i przewodów o wyższej klasie „CPR” niż podana powyżej.

System ochrony od porażeń – samoczynne wyłączenie, połączenia wyrównawcze.

Zachować odległości instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów.

Instalacje w pomieszczeniach wykonywane podtynkowo w bruzdach. Odcinki bruzd należy zarobić i doprowadzić do stanu poprzedniego (odtworzenie tynku-istniejący budynek).

Urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki zgodnie z symboliką przyjętą w projekcie. Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 (lub równoważną do wskazanej normy).

# Zasilanie instalacji sanitarnych

Projekt obejmuje zasilanie urządzeń instalacji sanitarnych, w tym:

- Urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne)

- Wytyczne branży sanitarnej dotyczące podłączenia urządzeń w oparciu o ogólnodostępne katalogi:

| Oznaczenie | Ilość | Napięcie zasilania | Prąd zabezpieczenia (A) | Moc pobierana przy chłodzeniu (kW) | Moc pobierana przy grzaniu (kW) | Dobrany przekrój kabla / przewodu zasilającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostki zewnętrzne – lokalizacja na dachu obiektu |  |  |  |  |  |  |
| KZW1 | 1 | 380-415V | C32 | 10,96 | 11,17 | 5 x 6 |
| Jednostki wewnętrzne – lokalizacja w pomieszczeniach obiektu |  |  |  |  |  |  |
| Typ 1: KWW1.7, KWW1.8, KWW1.12 | 3 | 220-240V | B10 | 0,028 | 0,028 | 3 x 2,5 |
| Typ 2: KWW1.2, KWW1.3, KWW1.4, KWW1.6, KWW1.14 | 5 | 220-240V | B10 | 0,028 | 0,028 | 3 x 2,5 |
| Typ 3: KWW1.1, KWW1.9, KWW1.10, KWW1.13 | 4 | 220-240V | B10 | 0,030 | 0,030 | 3 x 2,5 |
| Typ 4: KWW1.5 | 1 | 220-240V | B10 | 0,040 | 0,040 | 3 x 2,5 |
| Typ 5: KWW1.11 | 1 | 220-240V | B10 | 0,045 | 0,045 | 3 x 2,5 |

Łączna moc wszystkich jednostek zasilanych z jednego obwodu wynosi 429W.

## Jednostki zewnętrzne klimatyzacji

Okablowanie do jednostki zewnętrznej typu YKYżo 5x6. Okablowanie prowadzić w rurach osłonowych na podkonstrukcji mocowanej do stelaża jednostki zewnętrznej. Bezpośrednio przy jednostce zewnętrznej należy zamontować wyłącznik serwisowy 0-1 w szczelnej obudowie min. IP65, odpornej na działanie warunków atmosferycznych.

## Jednostki wewnętrzne klimatyzacji

Między jednostką zewnętrzną a wewnętrznymi projektuje się zasilanie przelotowe z wykorzystaniem kabla N2XH-J CPR min. B2ca s1b d1 a1 (przekroje zgodnie z DTR dobranych urządzeń klimatyzacyjnych) zgodnie z rysunkiem E-5. Należy prowadzić okablowanie równolegle do przewodów klimatyzacyjnych z zachowaniem odległości od innych instalacji zgodnie z obowiązującymi normami. Instalacje głównie w zabudowach g/k projektowanych dla instalacji freonowej oraz w kanałach instalacyjnych natynkowych PCV bezhalogenowych 100x40mm.

## Okablowanie sterownicze instalacji sanitarnych

Projektuje się okablowanie sterownicze między sterownikiem centralnym MODBUS a jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Projektuje się kabel U/UTP kat. 6 4x2xAWG24/1 300MHz, LS0H posiadający certyfikat CPR min. B2ca s1b d1 a1. Okablowanie sterownicze należy prowadzić równolegle do przewodów klimatyzacyjnych w rurach osłonowych fi 25mm. W przypadku zastosowanie kabla ekranowanego, należy uziemić ekran kabla tylko na początku magistrali (jednostronnie). Instalacje głównie w zabudowach g/k projektowanych dla instalacji freonowej oraz w sufitach podwieszanych w kanałach instalacyjnych natynkowych PCV bezhalogenowych 100x40mm. Ostatni fragment kabla w ziemi należy wykonać kablem o budowie zewnętrznej odpornej na warunki środowiskowe, żelowanym.

# Sterowanie

Jednostki wewnętrzne mają być sterowane lokalnie – każda jednostka z niezależnego pilota bezprzewodowego dołączanego w komplecie z jednostką wewnętrzną.

Klimatyzacja w całym obiekcie ma posiadać dodatkową możliwość sterowania centralnego pracującego w protokole komunikacyjnym MODBUS. W tym celu zaprojektowano sterownik obsługujący do 64 jednostek wewnętrznych. Sterownik ten, poprzez połączenie z systemem BMS za pomocą portu komunikacyjnego w standardzie RS485 lub TCP/IP, umożliwia sterowanie całym systemem z jednego miejsca (np. stanowiska komputerowego).

Podstawowe funkcje sterowania centralnego:
- sterowanie wszystkimi jednostkami
- nastawa temperatury (co 0,5°C)
- blokada sterownika indywidualnego
- programator czasowy
- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp. zewnętrznej i temp. powietrza wypływającego z klimatyzatora.

# Konstrukcje wsporcze

Główne ciągi instalacyjne należy prowadzić w korytkach kablowych perforowanych szer. 100 wys. 50 mm (gr. materiału min. 0.7 mm). Szerokość punktów podparcia wykonać zgodnie z dopuszczalnymi obciążeniami dla dobranych konstrukcji. Instalacje głównie w zabudowach g/k projektowanych dla instalacji freonowej oraz natynkowo w kanałach instalacyjnych natynkowych PCV bezhalogenowych 100x40mm.

Zejścia do urządzeń w rurkach twardych PCV p/t lub bezpośrednio pod tynkiem przy spełnieniu warunku pokrycia ich warstwą tynku o grubości, co najmniej 5 mm. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne lub termiczne stosować rurki stalowe.

Uwaga: przy przejściu przewodów przez strefy pożarowe przepusty kablowe, kable i przewody uszczelnić masą ognioodporną.

# Instalacje uziemiające i wyrównawcze

Instalacja uziemiająca – istniejąca.

Projektuje się dodatkowe uziemienie jednostki zewnętrznej wykonane odcinkiem liniowym z bednarki FeZn 30x4 zakończonej po obu stronach uziomem szpilkowym 1,5-metrowym ∅16. W miarę możliwości projektowane uziemienie należy połączyć z istniejącym uziemieniem budynku.

Dla zachowania swoich parametrów elektrycznych bednarka powinna być zakopana na głębokości poniżej warstwy przemarzania gruntu, ale nie mniejszej niż 0,5m i w odległości około 1m od ścian zewnętrznych dookoła obiektu. Zaprojektowano ułożenie bednarki na głębokości 80 cm.

Od bednarki w gruncie projektuje się wyprowadzenia uziemień ochronnych na zaciski uziemiające jednostki zewnętrznej, konstrukcji wsporczej jednostki zewnętrznej oraz zacisku PE rozdzielnicy TKZW1, wykonanych z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4. Wyprowadzenia należy zakończyć złączami kontrolno-pomiarowymi 4-śrubowymi. Z jednej strony należy podłączyć wypust uziemienia (bednarka FeZn 30x4), z drugiej oraz uziemienia ochronne. Widoczne po zakończeniu robót wyprowadzenia należy pomalować kolorem żółto-zielonym.

Rezystancja uziemienia max. 10 Ohm.

Do magistrali wyrównawczej (szyny GSU) w budynku należy łączyć metalowe korytka nośne instalacji elektrycznych.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa istniejąca, nie projektuje się zmian. W rozdzielnicach zasilających urządzenia projektuje się ochronniki przeciwprzepięciowe typu I+II.

# Ochrona od porażeń

Ochronę przyjmuje się w oparciu o PN-HD 60364-4-41 (lub równoważną normę) w systemie sieci TN-S.

Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym - izolowane części czynne oraz obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 20.

Ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S. Czas wyłączenia: < 0,2 s, napięcie dotykowe <50 (25)V. Wyłączenie zapewniają wyłączniki samoczynne z wyzwalaczami elektromagnetycznymi. Jako uzupełnienie ochrony dodatkowej elektrycznym projektuje się wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie zadziałania 30 mA.

Ochronę przed dotykiem pośrednim będą zapewniać:

a. samoczynne wyłączenie instalacji przez wyłączniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych z prądem wyłączenia 30 mA.

b. obudowy rozdzielnic II klasa ochronności

# Ochrona pożarowa obiektu

Niniejszy PW zawiera następujące elementy ochrony:

- Przejścia pożarowe, aparaty elektryczne

Przy przejściach przewodów przez stropy i ściany oddzieleń pożarowych przejścia te należy uszczelnić masą ogniochronną o wytrzymałości ogniowej minimalnie takiej jak przegroda (EI60 przy przejściach z korytarzy do pomieszczeń, EI120 między kondygnacjami). Zaleca się wykonanie wszystkich przejść w stopniu ochrony EI120. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne istniejące – bez zmian.

- Pozostałe wytyczne

Zastosowane w instalacjach odbiorczych sieci TN wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe 30-100mA chronią również obiekt przed możliwością powstania pożaru w przypadkach doziemienia instalacji elektrycznych.

Przewody, osprzęt i oprawy: przewody, osprzęt i aparaty elektryczne winny posiadać atesty do stosowania w budownictwie: CPR oraz CE, B lub stosowne atesty producenta.

# Wytyczne BHP

Zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Użytkownik powinien opracować instrukcje dla poszczególnych stanowisk pracy oraz przeprowadzać okresowe badania i konserwacje.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2003 o ochronie pożarowej Użytkownik powinien nie rzadziej niż raz na rok przeprowadzać przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne.

Urządzenia elektroenergetyczne powinny być kontrolowane i konserwowane zgodnie z DTR producentów.

# Uwagi końcowe

Do prowadzonych prac należy stosować wyłącznie produkty i materiały posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty na znak zgodności lub znak bezpieczeństwa. Należy kontrolować i przechowywać wszystkie dokumenty związane z jakością, danymi dotyczącymi wytworu, sposobu transportu itd. Dla sprowadzanych materiałów. Prace należy wykonać uwzględniając prace instalacyjne w branży elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace należy kontrolować dokonując wpisów do dziennika budowy.

Wymagania odbiorowe zostały określone w specyfikacji technicznej.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonać wszystkie niezbędne badania i pomiary. Zakres badań i pomiarów:

- zgodność z dokumentacją techniczną, atestami i deklaracjami producentów, obowiązującymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiałów, aparatów i urządzeń ich poprawne działanie),

- pomiary rezystancji izolacji instalacji

- pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej (uziemiającej, wyrównawczej),

- badania wyłączników ochronnych różnicowo - prądowych.

- sprawdzenie działania poszczególnych układów sterowania i regulacji

- sprawdzenie zgodności podłączeń urządzeń

Odbiór instalacji przy udziale odpowiednich służb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich badań instalacji.

Projektant informuje, że ilekroć w projekcie, przedmiarach robót lub STWiOR przedmiot zamówienia zostanie opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów, norm lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów innych niż zaproponowane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż minimalne parametry określone w dokumentacji projektowej i równocześnie w pełni spełniających założenia projektowe. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wyborze rozwiązań poprzez załączenie wykazu materiałów oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentów na etapie składania oferty na wykonanie robót budowlanych. Materiały równoważne to materiały o parametrach co najmniej takich samych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze zapewniające równoważny efekt techniczny i ekonomiczny. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 898.) oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz. 822). W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej (np. ze względu na inną strukturę danej instalacji), koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Sytuacja powyższa nie zachodzi, kiedy Zamawiający jasno wskaże, które urządzenia powinny być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową ze względu na rację wyższą (zgodność z istniejącymi systemami zakładu – pożarowymi, nadzoru i kontroli dostępu itp., uzgodnienie urzędami nadzoru budowlanego, uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw ochrony pożarowej).

projektant: mgr inż. Tomasz Kopeć

specjalność instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych

LUB/0132/PWOE/10

# INFORMACJA BIOZ

| Nazwa inwestycji | INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU NADLEŚNICTWA SARNAKI W SARNAKACH UL. 3 MAJA 6/4 |
| --- | --- |
| Lokalizacja | ul. 3 Maja 6/4, 08-220 Sarnaki, dz. nr ewid. 541/8 |
| Inwestor | SKARB PAŃSTWA GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SARNAKI W SARNAKACH UL. 3 MAJA 6/4 08-220 SARNAKI |
| Jednostka projektowa | GLOBAL Albert Dragan, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin |
| Kat. obiektu | XII – BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ |
| Branża: | ELEKTRYCZNA |

| Opracował: | mgr inż. Tomasz Kopeć upr. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych adres: ul. Franciszka Stefczyka 32/7, 20-151 Lublin |  |
| --- | --- | --- |
| Lublin, październik 2020 |  |  |

## Zakres robót

Przyłącza

Przyłącze energetyczne – bez zmian, istniejące.

Instalacje elektryczne

Projekt obejmuje instalacje elektryczne dla budynku:

- Rozbudowę istniejącej rozdzielnicy TG

- Instalacje zasilające dla projektowanych urządzeń wentylacji i klimatyzacji,

- Instalację uziemiającą jednostki zewnętrznej klimatyzacji,

- Ochrona przeciwpożarowa,

- Ochrona przeciwporażeniowa,

- Ochrona odgromowa,

- Ochrona przeciwprzepięciowa.

## Kolejność prowadzenia prac

- przygotowanie miejsca pracy,

- montaż instalacji w budynku oraz na zewnątrz,

- montaż rozdzielnic,

- pomiary, przyłączenia, regulacje,

- prace porządkowe.

## Elementy mogące stwarzać zagrożenia

- montaż urządzeń elektrycznych

- prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych

- praca na wysokościach powyżej 2m

## Przewidywane zagrożenia

Dodatkowa informacja BHP

Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego (prace szczególnie niebezpieczne) należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego.

Przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia należy zapewnić opracowanie i udostępnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji określających technologię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac.

Napięcie od urządzeń elektrycznych należy odłączyć w sposób uniemożliwiający pojawienie się napięcia na odłączonych urządzeniach i instalacjach. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia należy:

1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia;

2) oznaczyć miejsce wyłączenia;

3) sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych;

4) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne;

5) oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.

Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wykonywana była w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy. Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń i instalacji w sposób określony powyżej należy zastosować inne środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich wykonywania.

Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. Za przerwę izolacyjną uważa się:

1) otwarte styki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

2) wyjęte wkładki bezpiecznikowe,

3) zdemontowanie części obwodu zasilającego,

4) przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o budowie zamkniętej, stwierdzone w sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie łącznika.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:

1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,

2) oznaczyć miejsce wyłączenia

3) wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: „Nie załączać!”,

4) sprawdzić brak napięcia w wyłączonych obwodzie, urządzeniach i instalacjach elektrycznych,

5) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne,

6) oznaczyć strefę zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami bezpieczeństwa ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia, o którym mowa powyżej jest:

1) w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV – wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika,

2) w urządzeniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – unieruchomienie i zablokowanie napędów łączników lub wstawienie wkładek izolacyjnych między otwarte styki łączników.

3) zablokowanie łączników polega na wykonaniu jednej z niżej wymienionych czynności:

4) zakręcenie zaworu na zasilaniu sprężonego powietrza do napędu odłącznika dla obwodu z zablokowanymi odłącznikami z napędem pneumatycznym, lub

5) wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodach sterowania napędu odłącznika dla obwodów z zainstalowanymi odłącznikami z napędem elektrycznym, lub

6) zaryglowaniu członu ruchomego w pozycji „próba” dla odbiorników zasilanych z rozdzielni dwuczłonowych, lub

7) zdemontowanie dźwigni odłącznika dla obwodów wyposażonych tylko w odłączniki typu OZK lub LO, lub

8) zamknięcie na kłódkę dźwigni napędu łącznika dla obwodów wyposażonych w łączniki przystosowane do takich zamknięć, lub

9) wypięcie przewodów fazowych na listwie przyłącza za łącznikiem o budowie zamkniętej dla obwodów o małej mocy zasilane przewodami o przekroju do 6 – 10 mm2,

Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny być wykonane od każdej strony zasilania.

1) Jeżeli rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo rodzaj wykonywanej pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposób wyżej określony, dopuszcza się zastosowanie innych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo pracy.

2) W wyżej wymienionej sytuacji poleceniodawca, w pisemnym poleceniu wykonania pracy, jest obowiązany umieścić odpowiedni zapis o zastosowaniu innych środków zapewniających bezpieczeństwo pracy (np. „przestawienie rozłącznika remontowego w pozycję 0 i zablokowanie go”).

## Sposób prowadzenia instruktażu

Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

## Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

Przy przełączeniach należy wyłączyć czynną linię energetyczną i uziemić urządzenia energetyczne.

Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej - odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu.

# Zestawienie rysunków

## E-01 – Rzut piwnic – Plan instalacji elektrycznych

## E-02 – Rzut parteru – Plan instalacji elektrycznych

## E-03 – Rzut poddasza – Plan instalacji elektrycznych

## E-04 – Schemat zasadniczy zasilania urządzeń klimatyzacyjnych

## E-05 – Schemat łączeniowy urządzeń zewnętrznych

## E-06 – Schemat sterowniczy urządzeń klimatyzacji

## E-07 – Widok rozdzielnicy TKZW1